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Требования к приборам учета
от __________ № _______

Исполнение прибора учета электроэнергии для заказа: Счетчик электрической энергии многофункциональный. Тип корпуса для установки на DIN-рейку.

Таблица 1: параметры прибора учета электроэнергии

	№ п/п
	Наименование параметра
	Значение

	1
	Соответствие требованиям

	1.1
	Постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 г. № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» 
	Да

	2
	Наличие датчика тока в цепи нейтрали
	Да

	3
	Наличие датчика магнитного поля
	Да

	4
	Управление нагрузкой

	4.1
	Наличие встроенного реле управления нагрузкой
	Да

	4.2
	Наличие аппаратной блокировки встроенного реле управления нагрузкой
	Да

	4.3
	Настройки срабатывания реле после получения запроса от интеллектуальной системы учета
	Сразу после получения запроса от интеллектуальной системы учета

	4.4
	Настройки срабатывания по превышению напряжения
	Не настроены

	4.5
	Настройки срабатывания по превышению тока
	Не настроены

	4.6
	Настройки срабатывания по превышению активной мощности
	Не настроены

	5
	Переход на зимнее и летнее время
	Запрещен

	6
	Количество направлений учета
	Измерение электроэнергии в двух направлениях

	7
	Поддерживаемые протоколы обмена
	СПОДЭС (ГОСТ Р 58940-2020)

	8
	Сетевой адрес для подключения к прибору учета
	В протоколе обмена СПОДЭС - соответствует последним пяти цифрам заводского номера

	9
	Интерфейсы связи по умолчанию
	Оптический порт



[bookmark: _Hlk73009235]Таблица 2: значения настроек

	№ п/п
	Наименование параметра
	Значения настроек заказа

	1
	Часовой пояс
	UTC+03 Москва, Волгоград, Санкт-Петербург (по умолчанию)

	
2
	Действующее тарифное расписание
	Тарифное расписание на 2 тарифа: тарифное расписание рабочих, субботних, воскресных и специальных дней: T1 07:00-23:00, T2 23:00-07:00. Специальные даты: не заданы

	3
	Основной цикл индикации
	Активная энергия прямого направления (А+) суммарно и по тарифам

	4
	Дополнительные режимы индикации в основном цикле
	Режимы индикации отображаются в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 г. № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» 

	5
	Время смены режимов индикации в основном цикле
	10 секунд

	6
	Интервал усреднения профиля мощности
	30 минут

	7
	Контроль качества электрической энергии
	Номинальное фазное напряжение 230 В. Настроены следующие параметры контроля качества сети:

	
	
	Отклонение частоты при превышении значения ± 0,2 Гц от номинальной 50 Гц
Отклонение частоты при превышении значения ± 0,4 Гц от номинальной 50 Гц
Отклонение напряжения при превышении значения ± 10 % от номинального напряжения Uном, В
	Порог начала перенапряжения: 253 В
Порог окончания перенапряжения: 252 В
Порог начала провала напряжения: 207 В
Порог окончания провала напряжения: 208 В

	
8
	Пароли для подключения
	Пароль № 1 - единый для всех приборов учета
Пароль № 2 - сгенерирован случайным образом
По протоколу СПОДЭС:
- пароль низкой секретности - соответствует паролю № 1
- пароль высокой секретности - соответствует паролю № 2









		

	 	

