Требования к приборам учета

от __________ № _______

Исполнение прибора учета электроэнергии для заказа: Счетчик электрической энергии многофункциональный. Тип корпуса для установки на DIN-рейку.

Таблица 1: параметры прибора учета электроэнергии

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Соответствие требованиям |  |
| 1.1 | Постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 г. № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» | Да |
| 2 | Наличие датчика тока в цепи нейтрали | Да |
| 3 | Наличие датчика магнитного поля | Да |
| 4 | Управление нагрузкой |  |
| 4.1 | Наличие встроенного реле управления нагрузкой | Да |
| 4.2 | Наличие аппаратной блокировки встроенного реле управления нагрузкой | Да |
| 4.3 | Настройки срабатывания реле после получения запроса от интеллектуальной системы учета | Сразу после получения запроса от интеллектуальной системы учета |
| 4.4 | Настройки срабатывания по превышению напряжения | Не настроены |
| 4.5 | Настройки срабатывания по превышению тока | Не настроены |
| 4.6 | Настройки срабатывания по превышению активной мощности | Не настроены |
| 5 | Переход на зимнее и летнее время | Запрещен |
| 6 | Количество направлений учета | Измерение электроэнергии в двух направлениях |
| 7 | Поддерживаемые протоколы обмена | СПОДЭС (ГОСТ Р 58940-2020) |
| 8 | Сетевой адрес для подключения к прибору учета | В протоколе обмена СПОДЭС - соответствует последним пяти цифрам заводского номера |
| 9 | Интерфейсы связи по умолчанию | Оптический порт |

Таблица 2: значения настроек

| № п/п | Наименование параметра | Значения настроек заказа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Часовой пояс | UTC+03 Москва, Волгоград, Санкт-Петербург (по умолчанию) |  |
| 2 | Действующее тарифное расписание | Тарифное расписание на 2 тарифа: тарифное расписание рабочих, субботних, воскресных и специальных дней: T1 07:00-23:00, T2 23:00-07:00. Специальные даты: не заданы |  |
| 3 | Основной цикл индикации | Активная энергия прямого направления (А+) суммарно и по тарифам |  |
| 4 | Дополнительные режимы индикации в основном цикле | Режимы индикации отображаются в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 г. № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 5 | Время смены режимов индикации в основном цикле | 10 секунд |  |
| 6 | Интервал усреднения профиля мощности | 30 минут |  |
| 7 | Контроль качества электрической энергии | Номинальное фазное напряжение 230 В. Настроены следующие параметры контроля качества сети: |  |
|  |  | Отклонение частоты при превышении значения ± 0,2 Гц от номинальной 50 Гц Отклонение частоты при превышении значения ± 0,4 Гц от номинальной 50 Гц Отклонение напряжения при превышении значения ± 10 % от номинального напряжения Uном, В | Порог начала перенапряжения: 253 В Порог окончания перенапряжения: 252 В Порог начала провала напряжения: 207 В Порог окончания провала напряжения: 208 В |
| 8 | Пароли для подключения | Пароль № 1 - единый для всех приборов учета Пароль № 2 - сгенерирован случайным образом По протоколу СПОДЭС: - пароль низкой секретности - соответствует паролю № 1 - пароль высокой секретности - соответствует паролю № 2 |  |